## Sayfa1
ACİL DURUM ASANSÖRÜ BASINÇLANDIRMA FANI HESABI
Not:*,açık sarı renkler giriş değerleri,gül rengi değerler çıkış değerleridir.
No | Fan Basıncı p-Pa | Hava Değişim Katsayı | Kuyu Eni (m) | Kuyu Derinliği (m) | Kat Yüksekliği (m) | Kat Adedi | Acil Durum Asansörü Basınçland. Fanı Debisi Q-m3/h | Fan Motor Gücü- P-kw | Aspiratör Motoru trifaze Kablo Kesiti Ak--mm2 | ka | q
1 | 60 | 40 | 1.6 | 2.1 | 3 | 15 | 6048 | 5.9222 | -0.71657 | 10 | 4000
| Bilgi: Merdiven kovasında basınç sensörlü frekans inverterli fan kullanılacaktır.Sensör 60 Pa ayarlanacaktır. | [8 empty] | 15 | 6000